Tehnički izveštaj

Za naselje Odžaci predviđena je kanalizaciona mreža po opštem sistemu. Teren je ravničarski.

Broj stanovnika priključenih na kanalizaciju je Ns=17000. Specifična potrošnja vode stanovništva je q=211.7 l/st.dan, a srednji proticaj otpadnih voda qsr=35.41 l/s. Površina naselja sa koje treba sakupiti vodu je F=392.10 ha.

Pri projektovanju kanalizacije usvojen je srednji koeficijent oticaja Ψ=0.4. Intenzitet kiše je određen sa ITP krive za povratni period od 5 godina i odgovarajuće vreme trajanja kiše.

Voda se gravitaciono odvodi do glavnog kolektora, a zatim do postrojenja za preradu otpadnih voda.

Minimalna dubina ukopavanja je određena iz uslova da se iz najnižih prostorija merodavnog objekta voda gravitaciono odvede do odvodnog kanala i iznosi 2.0 m. Maksimalna dubina rova je 7.0 m. Nije bilo potrebe za crpnim stanicama, zato što dubina ukopavanja nije bila ni na jednom mestu veća od maksimalne dozvoljene.

Sračunati su minimalni i maksimalni padovi kanala za odgovarajuće prečnike cevi. Pri projektovanju težilo se minimalnom padu uz obavezan uslov da bude ostvarena minimalna dubina ukopavanja. Ostvarena brzina tečenja se kreće od 0.6 do 3.0 m/s. Korišćene su tablice za proračun kanalizacionih okruglih cevi po Prantl-Kolbrukovoj formuli za kb=1.5 mm.

Ukupna dužina kanalizacione mreže je L=13980 m i to:

- 100 m cevi prečnika 60 cm

- 150 m cevi prečnika 80 cm

- 1285 m cevi prečnika 90 cm

- 1795 m cevi prečnika 100 cm

- 1850 m cevi prečnika 110 cm

- 2385 m cevi prečnika 120 cm

- 1525 m cevi prečnika 130 cm

- 960 m cevi prečnika 140 cm

- 1355 m cevi prečnika 150 cm

- 500 m cevi prečnika 160 cm

- 290 m cevi prečnika 180 cm

- 290 m cevi prečnika 210 cm

- 275 m cevi prečnika 250 cm

- 1220 m cevi prečnika 290 cm

Urađeni su revizioni objekti, šahtovi, na mestima gde dolazi do promene prečnika cevi, na mestima gde se deonice ukrštaju i pravim deonicama na dužinama od 160D.