Tehnički izveštaj

Za potrebe vodosnabdevanja naselja Odžaci dato je rešenje distributivne mreže u naselju, objekti za zahvatanje vode, postrojenja za pripremu vode za piće i rezervoar.

Broj stanovnika Ns=17000, sa koeficijentom dnevne neravnomernosti Kdnmax=1.35, maksimalni koeficijent neravnomernosti potrošnje u toku dana Kh=1.8.

Analiza potrebe za vodom računata je u pet kategorija

- domaćinstvo,

- ustanove i komunalne službe,

- saobraćaj,

- industrija,

- gašenje požara

Potreba industrije za vodom je 10.5 l/s sa koeficijentom dnevne neravnomernosti Kdnmax=1.4, a maksimalni koeficijent neravnomernosti potrošnje u toku dana Kh=1.2.

U skladu sa propisima i u odnosu na broj stanovnika,predviđaju se dva požara za čije se gašenje u svakom trenutku obezbeđuje Q=2x20 l/s.Usvajanjem za ukupne gubitke u mreži od 20% dobija se maksimalna časovna potreba za vodom Qhmax,nas=188.7 l/s.

Projektom se daje rešenje prstenaste distributivne mreže sa izvorištem i rezervoarom sa različite strane naselja.Sprovedenim proračunom dobijeni su prečnici i dužine cevi. Vodovodna mreža je projektovana od PVC cevi minimalnog prečnika 100 mm. Ukupna dužina cevi je 13815 m.Radi zadovoljenja uslova da minimalni pritisak u mreži iznosi 25 mvs, a zbog konfiguracije terena izvorište i rezervoar se nalaze sa različite strane naselja.

Zapremina rezervoara je 1500 m3, unutrašnjeg prečnika 15.8 m, a u sebi sadrži vodu za dnevno snabdevanje naselja i u slučaju požara.Zapremina za dnevno izravnanje je sračunata na osnovu sračunatih potrošnji stanovnika i industrije sa zadatim Kh na svaka tri sata u toku dana i sračunatog konstantnog dotoka.

Mreža sadrži 19 sektorskih zatvarača ( prstenasto raspoređenih ), tako da se delovi mreže mogu nezavisno isključiti u slučaju popravki i sl.

Projektom je predviđeno 96 protivpožarnih hidranata koji su postavljeni na svim raskrsnicama i na maksimalnim rastojanjima od 150 m.

www.grfic.com